# LICITACION ABREVIADA  Nº 21-2018   MEMORIA DESCRIPTIVA

APARTADO III - Acondicionamiento Eléctrico, Sanitario y Térmico.

- ACONDICIONAMIENTO ELÉCTRICO

Generalidades:

La empresa adjudicataria realizará el Proyecto Ejecutivo de Instalación Eléctrica, que incluirá todos los trabajos necesarios para la ubicación de las puestas de iluminación y potencia según los gráficos adjuntos, el cual deberá ser diseñado y firmado un Técnico Habilitado por UTE.

El Proyecto será puesto a consideración de la D.O. quien podrá en base al análisis efectuado, solicitar correcciones, aclaraciones o incluso rechazar la propuesta por entenderla inadecuada, solicitando alternativas a la propuesta inicial.

El suministro y la instalación deberán cumplir en un todo con la Memoria Descriptiva General y la presente Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Lumínico y Eléctrico siguiendo las reglamentaciones generales de UTE, las normas UNIT correspondientes a instalaciones eléctricas en general, así como las indicaciones que pudiera formular la Dirección de Obra.  En caso de discrepancia entre los recaudos y las reglamentaciones de UTE regirán las prescripciones más exigentes. Los trabajos incluirán los materiales que dentro del conjunto no se hubieran especificado expresamente pero que sean necesarios para el buen funcionamiento de las instalaciones, así como el cumplimiento de las reglamentaciones vigentes.

El procedimiento constructivo, además de cumplir con las ordenanzas y recaudos particulares deberá contemplar los componentes respetando las recomendaciones de cada fabricante.

Los pases a través de muros y losas deberán realizarse de forma prolija y ordenada. Los tendidos de caños realizados por muros deberán ejecutarse con la mayor prolijidad y esmero, en caso de duda deberá consultarse a la Dirección de Obra.

Todos los materiales a utilizar serán nuevos, de primera calidad dentro de su especie y procedencia, además, deberán cumplir con las normas UNIT y UTE. Los artículos o productos depositados en obra en sus envases de origen y que no se empleen debidamente ó que presenten fallas de origen, deberán ser retirados de obra y si se comprobara que parte de la instalación se realizó con dichos materiales, la Dirección de Obra podrá exigir la demolición de la parte afectada y su reconstrucción en tiempo y forma, no generando derecho a pagos adicionales.

  - Ducto técnico accesible. Tablero derivado AA en plataforma técnica. Varias alimentaciones eléctricas a remplazar.

- Se construirá un ducto técnico empleando el hueco del ascensor desmantelado, para conformar una montante general de eléctrica y cableado estructurado desde planta baja hasta el 3er piso del edificio. El ducto técnico se vinculará con la Sala de Tableros existente, mediante canalizaciones subterráneas de PVC 110mms y cámara de inspección, a instalar en el zona de garaje de Planta Baja.

En el interior del ducto técnico se construirán tabiques de yeso en todas las caras que no sean de mampostería, de manera de delimitar un ducto estanco para instalaciones. También se revestirá el sector de ventanas hacia el patio que se superpone al hueco del ducto.

Los tabiques contarán con estructura de perfiles de chapa de acero galvanizado Nº 24, en un sistema de soleras de 70mm y montantes de 69mm dispuestos a una distancia no mayor a 40cm respectivamente y rematados en el fondo de viga o losa, según corresponda su posición. Deberán realizarse los refuerzos o arriostramiento que correspondan u optar por otro tipo de estructura metálica (perfiles galvanizados de uso estructural), buscando que la construcción sea completamente estable.

Se colocará en la cara interior del ducto doble placa de yeso Resistente al Fuego de 12,5mm de espesor.  Las juntas se cerrarán con cinta de papel masillada y serán entregadas lijadas, sin rebarbas y sin afloramientos de cinta.

Se deberán resolver de forma adecuada las uniones de las placas de yeso con la mampostería, el pavimento y el fondo de losa superior en cada nivel, de manera de controlar las posibles variaciones dimensionales de los distintos materiales y como consecuencia la aparición de fisuras que faciliten el pasaje de humos y gases desde el ducto hacia el resto del edificio en caso de incendio.

- Se mantendrá un espacio libre de 0,20x1,35 en todo el recorrido vertical, en donde se dispondrá una bandeja de 45x6,5 cms de sección, con tabique separador.

- A nivel de los entrepisos se instalarán plataformas metálicas sujetas al perímetro del hueco de la losa de hormigón armado y a las guías verticales de la cabina del ascensor. Estas plataformas serán accesibles desde la planta baja –garaje- y desde el 3er piso – Tesorería- por las puertas originales del ascensor. Además se construirá una escalera de mano con protección, que recorra toda la altura del ducto y permita acceder a los niveles intermedios a través de puertas rebatibles.

- Dentro del ducto técnico y en cada nivel se instalará un tomacorriente del tipo industrial y un tomacorriente schuko para tareas de mantenimiento. También se instalará en cada nivel del ducto un artefacto estanco con dos tubos T8 de 18 Watts con llave de combinación en planta baja y 3er piso.

- Tableros y Registros:

- Los nuevos tableros se armarán ubicando un gabinete exterior metálico, con frente muerto y cierre de seguridad.  En todos los casos los tableros y registros no tendrán partes bajo tensión accesible desde el exterior, siendo esto posible, solo luego de la remoción de tapas o cubiertas.

- Los tableros tendrán los circuitos ordenados y numerados de modo de poder identificar a qué corresponde cada derivación, e identificados en el diagrama unifilar que se colocará en la contratapa.  Se deberán rotular las llaves térmicas en coincidencia con el diagrama antes mencionado y con el etiquetado de las puestas.

- Tablero T1:

- Las puestas de iluminación y de potencia que corresponden al ducto técnico serán alimentadas desde un tablero a instalar en planta baja, al interior del ducto técnico (T1), el cual se alimentará directamente de la Sala de Tableros del edificio.

- Desde este tablero también se alimentará el automatismo de apertura de la cortina de enrollar a instalar en el acceso vehicular de la calle Misiones.

- Tablero T2:

- A nivel del 4to piso la montante se prolongará solo en forma de bandeja vertical, en este caso con tapa, llegando al pasillo de circulación de ese nivel. Allí se instalará un nuevo tablero de eléctrica T2, derivado del T1, suprimiendo la actual alimentación desde el T8.  El tablero T2 mantendrá la alimentación de las líneas de iluminación y potencia del sector Limpieza y Locales hacia azotea de este nivel. Próximo al T2 también se colocará una luminaria y los tomacorrientes utilitarios ya indicados para mantenimiento y limpieza del sector, similar a lo descrito para el interior del ducto técnico.

- Tablero T3:

- También en esta etapa de obra se intervendrán los tableros eléctricos de Aire Acondicionado situados en el pasillo del 1er piso próximo al montacargas. Se deberán remplazar todos los gabinetes existentes en el pasillo por uno de mayor tamaño conformando un único tablero T3, manteniendo la actual línea de alimentación desde la sala de tableros del edificio hasta ese punto, pero instalando en el tramo que atraviesa el patio bandejas metálicas de 20cms con tapa y separador, acondicionando su ingreso a la Sala de Tableros.

- Tablero T4:

- A nivel de la plataforma técnica del 2do piso se instalará un tablero exterior T4 para Aire Acondicionado y tomas utilitarios para mantenimiento y limpieza, uno industrial y uno schuko, también se colocará una luminaria exterior en este punto. Los equipos a alimentar desde este tablero serán los que se trasladen desde azotea hacia la plataforma técnica.  De acuerdo a las cargas previstas y de ser posible la alimentación del tablero T4 podrá realizarse desde la línea que alimenta el T3, no siendo necesario realizar una alimentación independiente desde sala de tableros.

- Tablero T5 y T6:

- En el 4to piso y al lado de la montante se colocará además un Registro eléctrico para las líneas de alimentación de los tableros T5 (Aire Acondicionado) y T6 (Sala Maquinas Ascensor) cuyas acometidas se remplazarán en esta instancia de obra.

- Tablero T7:

- Dentro de la Sala de Maquinas y al lado del T6 se instalará un tablero nuevo, denominado T7 que alimentará la iluminación e instalaciones eléctricas exteriores de la azotea del 4to piso, de acuerdo a lo establecido en el item 3.1.2

- Ductos:

- Todas las canalizaciones serán aparentes, utilizándose para la conexión entre tableros y demás derivaciones hacia los puntos de alimentación, caños galvanizados y grampas de sujeción metálicas.

- No se admitirán conductores de ningún tipo sin canalizar.  La colocación de todas las canalizaciones, así como los pases a través de muros y tabiques deberán ejecutarse con la mayor prolijidad y esmero y su recorrido será determinado en conjunto con la D. O.

- La instalación para iluminación se entregará completa, con sus canalizaciones, conductores, lámpara, accesorios, etc. que sean requeridos para su correcto funcionamiento.

Las protecciones para los circuitos derivados del tablero, serán interruptores termomagnéticos bipolares y diferenciales, todos de una misma marca reconocida.

Se comprobará el estado de la puesta a tierra del sistema, el que deberá arrojar valores adecuados al proyecto que se ejecuta. La totalidad de tableros, gabinetes, cajas, bandejas y caños metálicos también deberán ponerse sólidamente a tierra.

Conductores:

Los conductores serán de cobre extra flexible con aislación en PVC no propagadoras de llama. Se respetarán los colores de fases y neutro.

La totalidad de la instalación se deberá realizar enhebrando cables nuevos en toda la instalación y acordes a las exigencias del consumo a realizar, salvo en los casos que específicamente se indica que el cableado se conservará.

- En esta etapa de obra, la montante se utilizará para instalar una nueva línea de alimentación eléctrica para el tablero de Sala de Maquinas de los ascensores del acceso Misiones (T6), remplazando la existente que se ubica dentro del Patio Misiones semi canalizada. Se utilizará un cable de igual sección y características que el existente. El enhebrado se realizará por la canalización subterránea que conecta la Sala de Tableros con el garaje de planta baja, desde donde se realizará una nueva canalización subterránea con dos caños de PVC de Ø110mms que conecten al Ducto Técnico. Allí se utilizará la montante vertical en todos sus niveles y en el 4to piso se instalaran los registros y bandejas necesarias para la adecuada canalización de la acometida, hasta aproximarse a la caja de ascensores, donde se realizará un pase vertical en la losa. Las bandejas a emplear en el 4to piso serán de 200x65cms con tabique separador y tapa e irán sujetas con ménsulas a la pared del patio, Caras 2 y 3 internas a 1mts del fondo de losa.

- Además de los ya mencionados, existe otro tablero eléctrico de Aire Acondicionado a intervenir y es el existente dentro de un depósito del 4to piso, el cual alimenta equipos de oficinas del 3er piso, tablero T5. La línea de alimentación de este tablero se sitúa al interior del Patio Misiones, la cual en esta instancia se desea remplazar, enhebrándola también en este caso por las canalizaciones subterráneas, el Ducto Técnico y la bandeja a instalar bajo losa del 4to piso.

- En resumen y respecto a los tableros existentes y a incorporar, indicados en gráficos de Anteproyecto:

- La capacidad de los Tablero a instalar T1, T2, T4 y T7 nuevos será determinada por el Técnico Instalador en el Proyecto Ejecutivo, teniendo en cuenta que una vez instalado y terminado, el tablero deberá disponer de una capacidad ociosa del 30% de su área disponible, para modificaciones o ampliaciones futuras.

- La acometida del tablero T3 de Aire Acondicionado se reutilizará, debiendo ser canalizada por bandeja exterior según ya se ha indicado y colocando un nuevo gabinete que reúna los hoy existentes. Se verificará la posibilidad de que este tablero pueda alimentar el consumo del T4, a instalar, ver punto anterior.

- Las dimensiones de la acometida de los tableros T5 y T6 son adecuadas al consumo de los equipos conectados actualmente, debiéndose de todas maneras en esta etapa sustituir el cableado por otro de iguales dimensiones, para lo cual se utilizarán las canalizaciones a instalar, el ducto técnico a construir y las canalizaciones existentes.

- El tablero T8 existente en el 4to piso pertenece a la columna montante del edificio Anexo y se mantendrá como reserva para un futuro crecimiento en este nivel, no debiéndose realizar en él ningún tipo de tarea.

- Otra línea de alimentación a remplazar es la que corresponde al control electrónico del automático  de bombas. También en este caso se solicita enhebrar una línea de alimentación nueva, utilizando las canalizaciones incorporadas desde planta baja hasta el 4to piso, generando un pase en la losa de azotea próximo al sector de baterías de tanques.

- Se encuentran comprendidos en este rubro todos los trabajos de limpieza, ajuste y reparación de las canalizaciones de Instalaciones Eléctricas o Cableado Estructurado existentes a conservar, dentro del Patio Misiones y de los otros sectores afectados a la obra.

- Dentro de estos elementos a limpiar se encuentran las bandejas metálicas del primer nivel de las caras 1 y 4, a las cuales se les deberán colocar tapas metálicas.

- Para el sistema de Cableado Estructurado se dispondrá un registro por nivel dentro del Ducto Técnico y también a nivel del 4to piso.

  - Proyecto de instalación lumínica para las baterías de tanques de abastecimiento en los Sectores 1, 2 y 3 de azotea:

Iluminación:

Las instalaciones para iluminación se entregarán completas, con sus canalizaciones, conductores, impedancias, ignitores, lámparas, etc., se suministrarán y colocarán las luminarias identificadas en  el plano adjunto como L1.

La luminaria a colocar será tipo tortuga con protector en cuerpo de PVC de alto impacto o metal y pantalla de cristal templado con lámpara led, llevará 2 interruptores de tipo combinado, uno sobre la puerta de ingreso al acceder a la azotea del 3er nivel y el 2do dentro de la sala de máquinas de los montacargas en el 4to piso.

La luminaria será de las siguientes características:

Carcasa: Acero Inoxidable, Acero Pintado con Epoxi, aluminio o Plástico.

Sujeción: Soporte fijo a pared.

Reflector: en chapa de acero, o aluminio.

Terminación: Pintado color blanco o anodizado pulido.

Difusor: Cristal Templado.

Forma: Circular u oval.

Acabado: Esmerilado.

Desmontaje: por el frente.

Índice de protección IEC 54 o superior.

Tablero (T7):

Se colocará un tablero dentro de la sala de máquinas para uso exclusivo de la iluminación e instalaciones eléctricas exteriores de la azotea. El tablero será de pvc de 12 módulos ó superior y se conectará al tablero general de la sala de máquinas. El mismo no llevará partes bajo tensión accesible desde el exterior; el acceso a las partes bajo tensión será posible solo luego de la remoción de tapas o cubiertas. Dispondrá de una capacidad ociosa de 20% de su área disponible. El interruptor general de los tableros contará con un disyuntor diferencial general. Las protecciones para los circuitos derivados, serán interruptores termo magnéticos. Los interruptores termo magnéticos y los disyuntores diferenciales, serán de primer nivel, todos de una misma marca (reconocida). La totalidad de tableros, gabinetes, cajas caños deberán ponerse sólidamente a tierra.

Ductos:

Los ductos a utilizar serán  pvc de 40mm e irán embutidos en la carpeta ó en pretiles, sus dimensiones serán acordes al cableado que contengan, para aquellos casos que la instalación deba realizarse en forma “aparente” los mismos irán canalizados con ductos de acero galvanizado tipo “Daisa”. El ducteado será realizado en forma continua entre cajas de salida, cajas de gabinete o cajas de pase, de manera que el sistema sea eléctricamente continuo en toda su extensión. Se deberán colocar registros de pases o derivación en los tramos de cañerías que tengan más de dos curvas seguidas ó cambios de dirección.

Conductores:

Serán de doble aislación con envoltura externa antillana en Superplástico ó XLPE de alta resistencia a la abrasión. Se respetarán los colores exigidos por la reglamentación vigente de UTE.

Serán con aislación plástica no conductora de llama en PVC o XLPE.

No se usarán en circuitos de iluminación secciones menores que 1,5 mm2 y en circuitos de alimentación de artefactos y tomacorrientes secciones menores que 2 mm2 . En los circuitos no se hará ninguna disminución de sección de los conductores. No se efectuarán bajo ningún concepto uniones de conductores fuera de los registros. Se utilizarán sin excepción uniones apropiadas, con cuerpo aislante, acorde a las secciones de los conductores.

- ACONDICIONAMIENTO SANITARIO

Generalidades:

El Contratista elaborará el diseño y cálculo del Proyecto de Instalación Sanitaria de abastecimiento y desagües en base a lo establecido en los gráficos suministrados por la ANC, en la Memoria Descriptiva General y en la presente Memoria Descriptiva Particular de Acondicionamiento Sanitario, el cual contará con el patrocinio de un Técnico Sanitario Habilitado en Montevideo.

El Proyecto será puesto a consideración de la D.O. quien podrá en base al análisis efectuado, solicitar correcciones, aclaraciones o incluso rechazar la propuesta por entenderla inadecuada, solicitando alternativas a la propuesta inicial.  La empresa deberá en todos los casos completar el relevamiento de la instalación existente en los puntos que se está interviniendo, verificando su estado de conservación y comprobando su buen funcionamiento.

Las obras serán realizadas de acuerdo a la normativa de Obras Sanitarias Internas de la Intendencia de Montevideo.  Todos los materiales sanitarios empleados serán nuevos, de primera calidad y autorizados por la misma Intendencia (normalización UNIT).

Abastecimiento: Se realizará una nueva tubería de impulsión desde los depósitos de agua existentes en subsuelo, hasta los depósitos superiores a instalar en la azotea del 4to piso.  Recientemente la ANC ha instalado nuevos tanques inferiores de abastecimiento y doble equipo de bombeo, elementos que el Contratista deberá integrar al nuevo proyecto.

El Proyecto deberá además resolver la alimentación derivada de la batería de baños existente en todos los niveles y otros sectores del edificio: tanques a instalar y servicios sobre calle Misiones, servicios Patio Admisión (edificio ANC anexo), servicios Patio Protocolo, Sala de Lactancia y equipos de Aire Acondicionado del Data Center de planta baja.

Materiales: En general para las cañerías de abastecimiento se utilizará Polipropileno Random tipo acqua sistem con accesorios del mismo material, salvo indicación específica. Los diámetros indicados en los recaudos gráficos son los diámetros interiores mínimos en milímetros, pudiendo variar en función de los caudales necesarios debido a la distancia de la toma de agua. Las tuberías de polipropileno de termo-fusión embutidas en muros de mampostería se amurarán con mortero de arena y portland 4x1 y las aparentes se sujetarán con grampas en cantidad adecuada a la cañería a soportar, evitando deformaciones.

Las tuberías observarán una rigurosa ortogonalidad. En tuberías paralelas, las curvas serán concéntricas, manteniendo la separación constante entre las mismas y evitando cruzamientos.

Limpieza: Las tuberías deberán entregarse libres de todo vestigio de áridos.

Prueba: Se realizará una prueba manométrica de todo el sistema a una presión de 7kg/cm2. Las tuberías deberán llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecerá la presión fijada mediante una bomba adecuada para este procedimiento (no se permitirá realizar la prueba con otro elemento de presión que no sea una bomba, de preferencia manual).

Desagües: La instalación a construir servirá para canalizar los desagües de las unidades interiores y exteriores de los equipos de Aire Acondicionado situados en el Patio, así como la sustitución de un tramo de columna de bajada pluvial, entre el primer y segundo piso, cañería aparente de hierro.

Materiales: Para las cañerías de desagüe se utilizará Polipropileno negro del tipo Duratop o similar con accesorios del mismo material. Las tuberías serán en todos los casos aparentes, sujetos con grampas en tamaño y cantidad adecuada a la cañería a soportar, evitando deformaciones.

Limpieza: Las tuberías deberán entregarse libres de todo vestigio de áridos.

Prueba: No se solicitará prueba hidráulica.

  - Nicho abastecimiento OSE Misiones. Instalación de abastecimiento directo hacia Edificio Anexo y canilla servicio en garaje.

Se deberá instalar un nicho para el medidor de OSE situado en el ingreso de la calle Misiones y a continuación se interpondrá una llave de paso esférica.  Desde allí se realizará en PPL una línea de alimentación en conexión a la instalación de abastecimiento existente del edificio Anexo, Admisión.

El tramo de cañeria que alimenta el edificio Anexo irá amurado por contrapiso o muros-, según resulte conveniente al momento de realizar el replanteo y se conectará a la instalación existente, interponiendo allí una llave de paso independiente para ese sector.

  - Cañería de impulsión desde depósito inferior e instalación de abastecimiento derivado para batería de SSHH y otros sectores del edificio.

La instalación de impulsión se realizará completamente en PPR (Polipropileno Random tipo acqua sistem) 50 mm, en forma aparente dentro de los espacios cubiertos de subsuelo y planta baja y en el resto de los casos será embutida en mochetas, muros, pretiles o en contrapisos hasta vincularse con las instalaciones existentes en cada sector. Como excepción y debido a la existencia de unidades de AA en ese sector, solo se dejará a la vista el tramo que alimenta los servicios de la calle Misiones, donde la cañería se montará con grampas al pretil.

En todos los casos se buscará realizar el menor recorrido desde los puntos de suministro hasta los de abastecimiento, en lugares accesibles para su posterior operación y mantenimiento. Se adjunta croquis con recorrido de cañerías propuesto.

El Contratista retirará y dará disposición final a todos los elementos de la instalación de abastecimiento que resulten obsoletos una vez puesta en funcionamiento la nueva instalación: tanques, cañerías, piezas especiales, grampas de amure, etc.

Dentro de los retiros a realizar se suprimirá el tramo horizontal de caño plástico de 2” que alimentaba los tanques superiores (recorrido aparente sobre azotea), conservándose solo el tramo vertical embutido.

  - Proyecto de instalación sanitaria para las baterías de tanques de abastecimiento en los Sectores 2 y 4 de azotea:

Generalidades:

Como ya se ha mencionado, la empresa adjudicada deberá realizar un proyecto de instalación sanitaria que incluirá todos los trabajos necesarios para la ubicación de las nuevas batería de tanques de reserva de agua, los cuales deberán cumplir con la normativa de la Intendencia de Montevideo. Estos se ubicarán según el gráfico adjunto que es meramente ilustrativo de la ubicación de las instalaciones, correspondiendo el diseño definitivo de los tanques y secciones de las tuberías a la empresa adjudicada para las obras. Están incluidos en estos trabajos la instalación de todos los sistemas eléctricos de comando de llamada con flotadores eléctricos y mecánicos para las 2 baterías de  tanques con capacidad de trabajo independiente en caso de mantenimiento de una ellas.

Nota:

No se admitirán bajo ningún concepto costos adicionales en la instalación sanitaria.

La instalación de tanques no incluye reserva de incendio siendo solo para consumo.

Tanques y tendido de tuberías (Sector 2):

Luego del retiro de las tejuelas del pavimento y realizada la “caja” donde irán alojadas los tendidos de entrada y salida de los tanques de agua.  Los tanques de agua a suministrar serán 9 de 1100 lts. de primera calidad tipo Perdurit tricapa y autorizados por la Intendencia de Montevideo, estos se colocaran respetando las instrucciones del fabricante. La empresa adjudicataria realizará el proyecto definitivo de la instalación de abastecimiento, el cual deberá incluir la solución estructural más adecuada (bases individuales para cada tanque ó plataforma sobreelevada) este proyecto cual será analizado por la Dirección de Obra previo a su aprobación. La batería de tanques contará con una plataforma de circulación a su alrededor que permita la realización de trabajos de mantenimiento para la limpieza de tanques esta plataforma estará compuesta por una rejilla galvanizada en caliente capaz de soportar 200kg/m2. Se deberá prever la ubicación de purgas cercanas ú orientadas hacia los desagües para los trabajos de mantenimiento que impliquen el desagote de la batería de tanques.

Las instalaciones de abastecimiento (entrada y salida de los tanques hacia los diferentes puntos), se ejecutarán en tuberías de 50mm, inmediatamente a la salida de la misma (debajo de los tanques) se colocará unión doble de 50mm y  Tee  50 mm con reducción a 25 mm a fin de derivar la tubería de purga, para ello se colocará llave de paso de ¼ vuelta 25 mm y tapón macho. Todas las tuberías se realizarán en PPR (Polipropileno Random tipo acqua sistem) 50 mm y contará con  ruptor de vacío en 25 mm; con filtro ó malla metálica en su extremo, los ramales de distribución irán alojadas por debajo de la carpeta (ver gráficos), se dispondrán en cada cambio de dirección cajas a nivel de piso para las llaves de paso con sus accesorios correspondientes (tees, codos etc). Cada servicio contará con su derivación del ramal principal, ejecutada mediante tée  50 mm con reducción a 40 mm ó lo que corresponda según el sector a derivar. Se deberán proteger las tuberías con arena terciada y una capa de mortero de arena y portland  4 x 1. Todas las tuberías que estén expuestas al exterior deberán estar protegidas de golpes y estarán firmemente sujetas, de manera tal de impedir movimientos bruscos que afecten la instalación.

Sobre el sector 4 se instalará la 2da batería compuesta por 5 tanques con similares características al caso anterior. Se deberá prever que uno de los tanques a instalar será para el uso exclusivo de los sectores ubicados sobre el 3er piso sobre calle Misiones, se incluye en estos trabajos el retiro de todas las cañerías existentes de plastiducto ó PPL ubicadas en el pretil del 3er nivel y su sustitución por tuberías en PPR (Polipropileno Random tipo acqua sistem) 50 mm, la nueva tubería llevará todas las piezas y accesorios necesarios para su correcto funcionamiento, incluyendo llaves esféricas de corte y columnas según el caso.

Este ramal irá desde la salida de los tanques debajo de la carpeta de la azotea del 4to piso, irá embutido dentro del paramento del 4to piso ubicado hacia la azotea del 3er piso y sobre el pretil de la azotea del 3er piso de la fachada de calle Misiones será de tipo “aparente”. En este recorrido por el pretil llevará grampas de amure cada 1mt, hasta la última caseta ubicada a la izquierda de la torre sobre calle Buenos Aires.

Prueba de instalaciones de abastecimiento:

Antes de cubrir las tuberías, se realizará una prueba manométrica de todo el sistema a una presión de 7kg/cm2. Las tuberías deberán llenarse totalmente de agua por el extremo superior y se establecerá la presión fijada mediante una bomba adecuada para este procedimiento (no se permitirá realizar la prueba con otro elemento de presión que no sea una bomba, de preferencia manual).

Se reconstruirá la caseta ó registro utilizada como terminación del ducto de subida y bajada de instalaciones en la azotea del 3er piso sobre la calle Buenos Aires.  Se incorporará una rejilla de aluminio de 40x40cm en uno de sus laterales, la cual debe ser fácilmente desmontable. Además, se realizarán a nuevo los pases con tubos de PVC para el pasaje de las instalaciones, para estos trabajos será necesario desconectar las instalaciones de aire acondicionado existentes.

Caseta existente a recuperar

Nota: La caseta deberá ser completamente estanca y segura para evitar el pasaje de agua de lluvia hacia el interior.

  - Incorporación de cañerias y ramales para desagüe de AA.

Se mantendrán todas las cañerías de desagüe de hierro fundido existentes dentro del recinto del patio y demás sectores de actuación. Se deberá limpiar por medios mecánicos su superficie para posteriormente realizar tratamiento antióxido y pintura completa de los sectores expuestos de cañerías, según lo indicado en el item pintura de elementos de hierro.

Se instalará una red de desagües en Polipropileno negro del tipo Duratop o similar de Ø63mms, resistente a los rayos UV, incorporando en el recorrido de las columnas distintos ramales para desagües de unidades interiores y exteriores de Aire Acondicionado. Ver gráficos adjuntos.

Se instalarán cuatro columnas al interior del patio, una en cada ángulo del recinto y desde allí se realizarán tramos horizontales que recolectarán el agua de los equipos por nivel:

-Las columnas 1 y 2 se unificarán a nivel del primer piso para bajar a conectarse de forma embutida a una Boca de Desagüe existente.

-Las columnas 3 y 4 también se unificarán, en este caso a nivel del 3er piso para llegar a planta baja y conectarse a una Boca de Desagüe a construir en conexión a otra próxima existente.

En los cambios de recorrido de las cañerías se deberán disponer puntos de inspección para resolver posibles obstrucciones. Los tramos horizontales se trabajarán con un mínimo del 1% de pendiente.

- ACONDICIONAMIENTO TÉRMICO

3.1 Traslado de unidades exteriores de Aire Acondicionado.

Se deberán reubicar dentro del Patio, ocho unidades exteriores de Aire Acondicionado, debido a la interferencia que provoca su posición actual respecto a la ejecución del Proyecto de Rehabilitación. Las UNIDADES 1, 2 y 3 se trasladarán desde la azotea hacia la cara 2 del 2do nivel del edificio de manera que sean accesibles desde la plataforma de mantenimiento que se construirá en ese nivel.

La UNIDAD 4 situada en la cara 3 del 3er piso deberá moverse 50cms hacia el hueco del Patio, así como las UNIDADES 5, 6, 7 y 8 se mantendrán en la Cara 4 del 3er nivel, debiendo elevarse todas por encima de los 2,50mts del NPT del pasillo exterior, para no interferir con su ampliación.

Las unidades serán montadas en la pared mediante ménsulas de hierro pre-pintadas o de acero galvanizado.

El Contratista deberá incluir en sus costos el desmontaje y traslado de los equipos, conservación del gas refrigerante, la limpieza de las unidades, suministro de todos los materiales necesarios para su reinstalación completa (desagües incluidos) y la puesta en funcionamiento; trabajos que deberán ser realizados por técnicos calificados.

Se deberá prever que además de los ya mencionados, existen otros 30 equipos instalados al interior del Patio y que es probable que al menos un 20% de ellos requieran reparación o remoción de forma momentánea, a efectos de ejecutar los trabajos de albañilería y estructura en los paramentos donde se encuentran fijados. Es decir que la ejecución de tareas de retiro o reparación conllevará seguramente la necesidad de reinstalar más equipos que las ocho unidades mencionadas, costos que el Contratista deberá prever en su oferta por no considerarse en este caso Adicionales.